采购项目需求表

- 需求概况

| 项目名称 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院）西校区专家楼弱电改造项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 3.8 万元 |
| 项目概况 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院）西校区专家楼弱电系统老化，对其改造升级 |
| 项目是否分包 分包预算 | 否：√ |
| 投标人资格等要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受（接受）联合体投标。 3、投标人须仔细核算该项目实施中的材料费用、施工费用，后期不得以任何理由增加费用。 |
| 付款方式 | 验收合格后支付合同价款90%，验收合格一年后支付合同价款10%。 |
| 服务地点 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院）西校区 |
| 服务期限、工期 | 合同签订后7日内完成施工 |
| 拟采用的评标办法 | 公开招标 |
| 项目要求 | 1、网络：针对专家楼全部重新布线，全部采用六类非屏蔽线缆，每个房间铺2个信息点；无线部分采用无线路由的模式； 2、线路施工：拆除原有线路和线槽；按照用户要求重新铺设线路，采用线槽、PVC管线等连接模块和配线架； 3、网络设备安装调试和并与校园网络设备对接； |

二、服务需求

（一）货物清单

| 序号 | 名称 | 型号 |  | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽网线 |  | 16 |  | 箱 |  |
| 2 | 配线架 | 六类非屏蔽配线架 |  | 3 |  | 个 |  |
| 3 | 理线架 | 理线架 |  | 5 |  | 个 |  |
| 4 | 机柜 | 32U网络机柜 |  | 1 |  | 台 |  |
| 5 | 双口面板 | 双口面板 |  | 30 |  | 个 |  |
| 6 | 1米跳线 | 六类非屏蔽 |  | 60 |  | 根 |  |
| 7 | RJ45模块 | 六类非屏蔽RJ45模块 |  | 60 |  | 个 |  |
| 8 | 无线路由器 | 品牌路由器 |  | 30 |  | 台 |  |
| 9 | 系统集成 | 辅材、施工费、其他费用 |  | 1 |  | 项 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

（二）部分材料参数

- 模块：国内一线品牌

六类非屏蔽RJ45模块：

1）	材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片为锡青铜带并镀金50U'' (读音：麦，1 U'' =0.025μm）；

2）	塑料件阻燃等级：UL 94-V0

3）	执行标准：TIA/EIA 568B.2-1,ISO/IEC 11801;2002

4）	产品特点：

a)	★模块内部采用全簧片设计，没有PCB板，可靠性高

b)	★模块具有红、黄、白、绿和蓝五种颜色，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络

c)	模块前部可以安装多种颜色的彩色电话和电脑标识，以区分模块的具体应用

d)	★免工具压接方式，安装快捷。

e)	兼容568A和568B两种接续标准

f)	内部簧片使用优质锡青铜带，接触部分镀金50U''

g)	兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性

h)	模块可以安装在所有易尚系列的面板、地板插座和配线架上

i)	★模块满足TIA/EIA 568C标准的原件级性能要求，具有信息产业部元件级检测报告。

j)	模块通过UL认证

k)	模块带宽≥251MHz，符合最新国际和国家标准。

5）	技术参数

a)	IDC:簧片接触针部位镀金50U'', 可卡接23,24 AWG的线缆;

b)	接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；

c)	直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；

d)	绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；

e)	抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。

f)	寿 命：插头插座可重复插拔次数≥1500次；IDC端接次数≥250次

- 网线：国内一线品牌， 六类非屏蔽网线

1）型号：HSYV-5e  4*2*0.5

2）参考标准：ISO11801标准

3）产品包装：纸箱包装（305米）

4）阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求

5）结构特性：

a)	导体直径	0.57mm实心裸铜

b)	外护套材料	PVC

c)	导体线规	23AWG

d)	外护套直径	约6.5mm(UTP);

e)	绝缘材料	PE

f)	外护套厚度	≥0.55mm

g)	绝缘直径	0.88±0.02mm

h)	结构	    U/UTP

6）机械特性：

a)	弯曲半径	≥42mm

b)	施工温度	0～50℃

c)	使用温度	-20～60℃

d)	每箱重量	约10.2Kg

7）电气特性：

a)	绝缘电阻	≥5000MΩ·Km

b)	单根导体直流电阻	≤9.5Ω/100m

c)	导体间介电强度	d.c 1KV 1min		a.c 0.7KV 1min

d)	线对直流电阻不平衡	≤%2.5

3、无线路由器：国内一线 品牌

1）传输标准： IEEE 802.11n/ac

2）最高传输率300M/450M

3）性能：便于管理，安全可靠；

（三）售后服务

（1）中标单位对合同货物的质量保修期为项目验收之日起12个月。

（2）中标单位在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务，服务的时间是：每周 5 天8 小时（工作时间）。

（3）中标单位保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 24  小时内予以答复，如买方有要求或必要时，中标单位应在接到买方通知后 24  小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（4）如中标单位在接到买方维修通知后  24  小时仍不能修复有关货物，中标单位应提供与该货物同一型号的备用货物。

（5）如中标单位在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后24 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标单位承担。

（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标单位应在接到买方通知之后24 小时内到达现场。